## I-OPREMA FONTANE
r.br. | opis stavke | jed | količina | cijena | ukupno | napomena
Napomena:
Svaka stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju opreme, te sav potreban materijal i radove potrebne za donošenje opreme u stanje potpune gotovosti.
Napomena:
Ovim projektom i troškovnikom nije obuhvaćeno arhitektonsko-građevinsko uređenje fontane i strojarnice.
I. | OPREMA FONTANE
I.A | OPREMA VODENIH FORMI
VF1 | VERTIKALNI MLAZOVI H=6m, 25 kom.
1. | Potopna frekventno upravljana crpka.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Maks. Visina dizanja: H=15m
Maks. Protok: Q=400 l/min
Priključak: 2" (muški)
Napon: 230 V AC
El .snaga: 730 W
Duljina el. kabla: 10,0m
Stupanj zaštite: IP68
Materijal: plastika/nehrđajući čelik
Dimenzije: 524x213x266 (d x š x v )
Zaštita od smrzavanja do -20°C.
Integrirani frekventni pretvarač.
| Kao OASE Varionaut 400/DMX/02 (46421) ili jednakovrijedan proizvod drugog proizvođača. | kom. | 25 |  | 0
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
2. | Mlaznica vertikalnog mlaza visine do 6,0m.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Promjer mlaza: 20mm
Visina mlaza: 6 m
Protok kod visine mlaza 6,0m: 227 l/min
Tlak kod visine mlaza 6,0m: 0,69 bar
Priključak: G 1 1/2" (muški)
Materijal: mesing
| Kao OASE Comet 15-20T (50971) ili jednakovrijedan proizvod drugog proizvođača. | kom. | 25 |  | 0
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
3. | Podvodni LED RGB reflektor.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Kut svijetla: 16°
Napon: 24 V
El snaga: 16 W
Stupanj zaštite: IP68
Duljina el kabela: 1,0 m
Materijal: nehrđajući čelik AISI 316L
Dimenzije: Ø125/87mm
| Kao OASE Profilux LED 320/DMX/02 (50717) ili jednakovrijedan proizvod drugog proizvođača. | kom. | 25 |  | 0
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
4. | Podvodni upravljački uređaj LED RGB reflektora.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Broj priključaka: 4
Maks. el. snaga: 180 W
Stupanj zaštite: IP68
Duljina el. kabela napajanja: 1,0 m
Duljina DMX kabela: 1,0 m
Dimenzije: 153x130x89 (d x š x v )
| Kao OASE Underwater LED driver (50720) ili jednakovrijedan proizvod drugog proizvođača.. | kpl. | 7 |  | 0
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
5. | Podvodna jedinica za napajanje.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Broj priključaka: 4 / 24V
Napajanje: 230 V
Struja na izlazu: 10,5 A
Stupanj zaštite: IP68
Duljina el. kabela: 10,0 m
Dimenzije: 260x162x77 (d x š x v )
| Kao OASE Underwater power supply 250/24V/01 (50733) ili jednakovrijedan proizvod drugog proizvođača. | kpl. | 2 |  | 0
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
6. | Priključni DMX el. kabel za podvodnu ugradnju.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Stupanj zaštite: IP68
Duljina el. kabela: 1,5 m
| Kao OASE Connection cable DMX ili jednakovrijedan proizvod drugog proizvođača. | kom. | 31 |  | 0
L=1,5m (49628).
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
7. | Priključni DMX el. kabel za podvodnu ugradnju.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Stupanj zaštite: IP68
Duljina el. kabela: 20,0 m
| Kao OASE Connection cable DMX ili jednakovrijedan proizvod drugog proizvođača. | kom. | 1 |  | 0
L=20,0m (12373).
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
8. | Završni čep za BUS sustav DMX/01 za podvodnu ugradnju.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Stupanj zaštite: IP68
| Kao OASE End resistant for BUS system DMX/01 (12007) ili jednakovrijedan proizvod drugog proizvođača. | kom. | 1 |  | 0
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
9 | Priključni el. kabel za podvodnu ugradnju.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Stupanj zaštite: IP68
Duljina el. kabela: 7,5 m
| Kao OASE Connection cable ili jednakovrijedan proizvod drugog proizvođača. | kom. | 7 |  | 0
L=7,5m (12553).
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
10. | Produžni podvodni hibridni el. kabel za podvodnu ugradnju
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Stupanj zaštite: IP68
Duljina el. kabela: 3,0 m
| Kao OASE Extension cable hybrid/3,0m/0,1. | kom. | 13 |  | 0
L=3,0m (50728) ili jednako vrijedan proizvod drugog proizvođača.
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
VF1 | VERTIKALNI MLAZOVI H=6m, 25 kom UKUPNO: |  |  |  | 0
VF2 | VERTIKALNI MLAZOVI PROMJENJIVIH FORMI H=5,4m, 4 kom.
11. | Mlaznica promjenjivih formi visine mlaza do 5,4m.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Visina mlaza: do 5,4 m
Donji priključak: G 1 1/2"
Bočni priključci: G 1 1/2"
Element za podešavanje vertikalnosti mlaznice na donjem priključku.
Materijal: nehrđajući čelik AISI 304
Dimenzije: Ø69x534mm
| Kao OASE VarioJet 42-15 (37654) ili jednakovrijedan proizvod drugog proizvođača. | kom. | 4 |  | 0
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
12. | Potopna frekventno upravljana crpka slijedećih karakteristika:
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Maks. Visina dizanja: H=10m
Maks. Protok: Q=270 l/min
Priključak: 2" (muški)
Napon: 230 V
El snaga: 380 W
Napon: 230 V AC
Duljina el. kabla: 10,0 m
Stupanj zaštite: IP68
Materijal: plastika/nehrđajući čelik
Dimenzije: 487x213x266 (d x š x v )
Zaštita od smrzavanja do -20°C.
Integrirani frekventni pretvarač.
| Kao OASE Varionaut 270/DMX/02 (40758) ili jednakovrijedan proizvod drugog proizvođača. | kom. | 8 |  | 0
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
13. | Nosač podvodnih LED reflektora.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Broj priključaka: 3
Materijal: nehrđajući čelik AISI 316Ti
| Kao OASE Lamp holder 75mm (40409) ili jednakovrijedan proizvod drugog proizvođača. | kom. | 4 |  | 0
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
14. | Nosač crpke i mlaznice.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Materijal: nehrđajući čelik AISI 316Ti
| Kao OASE Pump console VarioJet 42-15 (40407) ili jednakovrijedan proizvod drugog proizvođača. | kom. | 4 |  | 0
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
15. | Podvodni LED RGB reflektor.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Kut svijetla: 16°
Napon: 24 V
El. snaga: 16 W
Stupanj zaštite: IP68
Duljina el kabela: 1,0 m
Materijal: nehrđajući čelik AISI 316L
Dimenzije: Ø125/87mm
| Kao OASE Profilux LED 320/DMX/02 (50717) ili jednakovrijedan proizvod drugog proizvođača. | kom. | 12 |  | 0
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
16. | Upravljački sklop LED rasvjete za podvodnu ugradnju.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Broj priključaka: 4
Maks. el. snaga: 180 W
Stupanj zaštite: IP68
Duljina el kabela napajanja: 1,0 m
Duljina DMX kabela: 1,0 m
Dimenzije: 153x130x89 (d x š x v )
| Kao OASE Underwater LED driver (50720) ili jednakovrijedan proizvod drugog proizvođača. | kpl. | 4 |  | 0
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
17. | Podvodna jedinica za napajanje.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Broj priključaka: 4 / 24V
Napajanje: 230 V
Struja na izlazu: 10,5 A
Stupanj zaštite: IP68
Duljina el. kabela: 10,0 m
Dimenzije: 260x162x77 (d x š x v )
| Kao OASE Underwater power supply 250/24V/01 (50733) ili jednakovrijedan proizvod drugog proizvođača. | kpl. | 1 |  | 0
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
18. | Priključni DMX el. kabel za podvodnu ugradnju.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Stupanj zaštite: IP68
Duljina el. kabela: 3,0 m
| Kao OASE Connection cable DMX ili jednakovrijedan proizvod drugog proizvođača. | kom. | 4 |  | 0
L=3,0m (12369).
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
19. | Priključni el. kabel za podvodnu ugradnju.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Stupanj zaštite: IP68
Duljina el kabela: 7,5 m
| Kao OASE Connection cable ili jednakovrijedan proizvod drugog proizvođača. | kom. | 4 |  | 0
L=7,5m (12553).
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
20. | Priključni DMX el. kabel za podvodnu ugradnju.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Stupanj zaštite: IP68
Duljina el kabela: 1,0 m
| Kao OASE Connection cable DMX ili jednakovrijedan proizvod drugog proizvođača. | kom. | 8 |  | 0
L=1,0m (12368).
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
VF2 | VERTIKALNI MLAZOVI PROMJENJIVIH FORMI H=5,4m, 4 kom UKUPNO: |  |  |  | 0
VF3 | ROTIRAJUĆI MLAZOVI H=5,5, 3.kom.
21. | Rotirajuća mlaznica.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Visina mlaza: 5,5 m
Broj mlazova vodenih efekata: 5
Broja mlazova za rotaciju: 2
Mogućnost podešavanja brzine rotacije
Mogućnost podešavanja nagiba pojedinog rotirajućeg mlaza
Priključak: G 3"
Materijal: nehrđajući čelik / mesing
Dimenzije: Ø381x343mm
| Kao OASE Rotating nozzle 5-30E (50473) ili jednako vrijedan proizvod drugog proizvođača. | kom. | 3 |  | 0
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
22. | Potopna frekventno upravljana crpka.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Maks. Visina dizanja: H=10m
Maks. Protok: Q=875 l/min
Priključak: DN 150
Napon: 400 V
El snaga: 5,5 kW
Stupanj zaštite: IP68
Materijal: nehrđajući čelik
Dimenzije: Ø310X1162mm
Duljina el. kabela: 10,0 m
| Kao OASE SPA 100-13 (53852) ili jednako vrijedan proizvod drugog proizvođača. | kom. | 3 |  | 0
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
23. | Podvodni LED RGB reflektor.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Kut svijetla: 16°
Napon: 24 V
El snaga: 16 W
Stupanj zaštite: IP68
Duljina el kabela: 1,0 m
Materijal: nehrđajući čelik AISI 316L
Dimenzije: Ø125/87mm
| Kao OASE Profilux LED 320/DMX/02 (50717) ili jednako vrijedan proizvod drugog proizvođača. | kom. | 12 |  | 0
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
24. | LED driver za podvodnu ugradnju.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Broj priključaka: 4
Maks. el snaga: 180 W
Stupanj zaštite: IP68
Duljina el kabela napajanja: 1,0 m
Duljina DMX kabela: 1,0 m
Dimenzije: 153x130x89 (d x š x v )
| Kao OASE Underwater LED driver (50720) ili jednako vrijedan proizvod drugog proizvođača. | kpl. | 3 |  | 0
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
25. | Jedinica napajanja za podvodnu ugradnju.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Broj priključaka: 4 / 24V
Napajanje: 230 V
Struja na izlazu: 10,5 A
Stupanj zaštite: IP68
Duljina el kabela: 10,0 m
Dimenzije: 260x162x77 (d x š x v )
| Kao OASE Underwater power supply 250/24V/01 (50733) ili jednako vrijedan proizvod drugog proizvođača. | kpl. | 1 |  | 0
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
26. | Priključni DMX el. kabel za podvodnu ugradnju.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Stupanj zaštite: IP68
Duljina el kabela: 5,0 m
| Kao OASE Connection cable DMX ili jednako vrijedan proizvod drugog proizvođača. | kom. | 2 |  | 0
L=5,0m (12371).
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
27. | Priključni DMX el. kabel za podvodnu ugradnju.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Stupanj zaštite: IP68
Duljina el kabela: 10,0 m
| Kao OASE Connection cable DMX ili jednako vrijedan proizvod drugog proizvođača. | kom. | 1 |  | 0
L=10,0m (12372).
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
28. | Priključni DMX el. kabel za podvodnu ugradnju.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Stupanj zaštite: IP68
Duljina el. kabela: 20,0 m
| Kao OASE Connection cable DMX ili jednako vrijedan proizvod drugog proizvođača. | kom. | 1 |  | 0
L=20,0m (12373).
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
29. | Priključni el. kabel za podvodnu ugradnju.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Stupanj zaštite: IP68
Duljina el kabela: 7,5 m
| Kao OASE Connection cable ili jednako vrijedan proizvod drugog proizvođača. | kom. | 4 |  | 0
L=7,5m (12553).
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
30. | Završni čep za BUS sustav DMX/01 za podvodnu ugradnju.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Stupanj zaštite: IP68
| Kao OASE End resistant for BUS system DMX/01 (12007) ili jednako vrijedan proizvod drugog proizvođača. | kom. | 1 |  | 0
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
VF3 | ROTIRAJUĆI MLAZOVI H=5,5m, 4.kom. UKUPNO: |  |  |  | 0
VF4 | MLAZNICA ZA PROJEKCIJE, 1 kom.
31. | Mlaznica za projekcije.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Maks. visina mlaza: 5 m
Maks. širina mlaza: 15 m
Maks. protok: 1000 l/min
Potreban tlak: 3,5 bar
Materijal: nehrđajući čelik
| Kao OASE Water screen nozzle 5-15 (58971) ili jednako vrijedan proizvod drugog proizvođača. | kom. | 1 |  | 0
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
32. | Potopna frekventno upravljana crpka.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Maks. Visina dizanja: H=35m
Maks. Protok: Q=1000 l/min
Priključak: DN 150
Napon: 400 V
El snaga: 5,5 kW
Stupanj zaštite: IP68
Materijal: nehrđajući čelik
Dimenzije: Ø225X1150mm
Duljina el. kabela: 10,0 m
| Kao OASE SPA 58-33 (53846) ili jednako vrijedan proizvod drugog proizvođača. | kom. | 1 |  | 0
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
VF4 | MLAZNICA ZA PROJEKCIJE, 1 kom. UKUPNO: |  |  |  | 0
I.A | REKAPITULACIJA OPREME VODENIH FORMI
VF1 | VERTIKALNI MLAZOVI H=6m, 25 kom UKUPNO: |  |  |  | 0
VF2 | VERTIKALNI MLAZOVI PROMJENJIVIH FORMI H=5,4m, 4 kom UKUPNO: |  |  |  | 0
VF3 | ROTIRAJUĆI MLAZOVI H=5,5m, 4.kom. UKUPNO: |  |  |  | 0
VF4 | MLAZNICA ZA PROJEKCIJE, 1 kom. UKUPNO: |  |  |  | 0
I.A | SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
I.B | HORIZONTALNA RASVJETA FONTANE
33. | Podvodni LED RGB reflektor.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Kut svijetla: 16°
Napon: 24 V
El snaga: 16 W
Stupanj zaštite: IP68
Duljina el. kabela: 1,0 m
Materijal: nehrđajući čelik AISI 316L
Dimenzije: Ø125/87mm
| Kao OASE Profilux LED 320/DMX/02 (50717) ili jednako vrijedan proizvod drugog proizvođača. | kom. | 30 |  | 0
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
34. | LED driver za podvodnu ugradnju.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Broj priključaka: 4
Maks. el snaga: 180 W
Stupanj zaštite: IP68
Duljina el. kabela napajanja: 1,0 m
Duljina DMX kabela: 1,0 m
Dimenzije: 153x130x89 (d x š x v )
| Kao OASE Underwater LED driver (50720) ili jednako vrijedan proizvod drugog proizvođača. | kpl. | 8 |  | 0
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
35. | Jedinica napajanja za podvodnu ugradnju.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Broj priključaka: 4 / 24V
Napajanje: 230 V
Struja na izlazu: 10,5 A
Stupanj zaštite: IP68
Duljina el. kabela: 10,0 m
Dimenzije: 260x162x77 (d x š x v )
| Kao OASE Underwater power supply 250/24V/01 (50733) ili jednako vrijedan proizvod drugog proizvođača. | kpl. | 2 |  | 0
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
36. | Priključni DMX el. kabel za podvodnu ugradnju.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Stupanj zaštite: IP68
Duljina el kabela: 20,0 m
| Kao OASE Connection cable DMX ili jednako vrijedan proizvod drugog proizvođača. | kom. | 2 |  | 0
L=20,0m (12373).
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
37. | Priključni DMX el. kabel za podvodnu ugradnju.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Stupanj zaštite: IP68
Duljina el kabela: 10,0 m
| Kao OASE Connection cable DMX ili jednako vrijedan proizvod drugog proizvođača. | kom. | 6 |  | 0
L=10,0m (12372).
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
38. | Priključni el. kabel za podvodnu ugradnju.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Stupanj zaštite: IP68
Duljina el kabela: 15,0 m
| Kao OASE Connection cable ili jednako vrijedan proizvod drugog proizvođača. | kom. | 4 |  | 0
L=15,0m (11720).
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
39. | Priključni el. kabel za podvodnu ugradnju.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Stupanj zaštite: IP68
Duljina el kabela: 7,5 m
| Kao OASE Connection cable ili jednako vrijedan proizvod drugog proizvođača. | kom. | 4 |  | 0
L=7,5m (12553).
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
40. | Završni čep za BUS sustav DMX/01 za podvodnu ugradnju.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Stupanj zaštite: IP68
| Kao OASE End resistant for BUS system DMX/01 (12007) ili jednako vrijedan proizvod drugog proizvođača. | kom. | 2 |  | 0
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
41. | Produžni hibridni el. kabel za podvodnu ugradnju.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Stupanj zaštite: IP68
Duljina el kabela: 3,0 m
| Kao OASE Extension cable hybrid/3,0m/0,1 ili jednako vrijedan proizvod drugog proizvođača. | kom. | 30 |  | 0
L=3,0m (50728).
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
42. | DMX/RDM Pojačalo/Razdjelnik.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
DMX kompatibilnost sa upravljačkim sklopom za LED rasvjetu.
| Kao OASE DMX/RDM Booster/Splitter 1-4 (11702) ili jednako vrijedan proizvod drugog proizvođača. | kom. | 1 |  | 0
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
43. | Zaštitni L profil dimenzija 100x200x3mm za smještaj elektroopreme i eleketričnih kabela izrađen od nehrđajučeg čelika AISI 316, sa spojnim materijalom za učvršćenje u zid fontane. | m | 60 |  | 0
IB | HORIZONTALNA RASVJETA FONTANE UKUPNO: |  |  |  | 0
I.C | UPRAVLJAČKA OPREMA
44. | Upravljački uređaj koji uključuje server za dinamičko upravljanje svim frekventno upravljanim crpkama i LED podvodnim reflektorima.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
2048 RDM/DMX kanala
Ugradnja u DIN šinu
Ethernet port RJ45 10/100MBit
USB 2.0 port
Mogućnost programiranja načina rada vodenih formi i rasvjete ili automatskog rada prema bilo kojoj muzičkoj podlozi.
| Kao OASE WECS II 2048 (58976) ili jednako vrijedan proizvod drugog proizvođača. | kpl. | 1 |  | 0
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
I.C | UPRAVLJAČKA OPREMA UKUPNO: |  |  |  | 0
I.D | ELEKTROORMAR FONTANE
45. | Elektroormar sa svim elektroinstalacijama fontane. | kpl. | 1 |  | 0
I.D | ELEKTROORMAR FONETANE UKUPNO: |  |  |  | 0
I.E | OSTALA OPREMA FONTANE
46. | Anemometar za mjerenje jačine vjetra.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Materijal: plastika
Stupanj zaštite: IP54
Napajanje: 24 V
Dimenzije: 145x104x93 (d x š x v )
Duljina el. kabela: 10,0 m
| Kao OASE Anemometer K (53913) ili jednako vrijedan proizvod drugog proizvođača. | kom. | 1 |  | 0
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
47. | Senzor nivoa vode u fontani.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Broj nivo kontakata: 4
Razlika nivo kontakata: 20mm
Materijal: nehrđajući čelik
Stupanj zaštite: IP68
Duljina el. kabela: 3,0 m
| Kao OASE Water level sensor 20-4 (53918) ili jednako vrijedan proizvod drugog proizvođača. | kom. | 1 |  | 0
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
48. | Uvodnica za 2 el. kabela.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Broj el. kabela: 2
Stupanj zaštite: IP68
Materijal: mesing
| Kao OASE 2-15/E (51740) ili jednako vrijedan proizvod drugog proizvođača. | kom. | 1 |  | 0
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
49. | Uvodnica za 7 el. kabela.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Broj el. kabela: 7
Stupanj zaštite: IP68
Materijal: mesing
| Kao OASE 7/100T (57464) ili jednako vrijedan proizvod drugog proizvođača. | kom. | 10 |  | 0
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
50. | Ispusna rešetka odvodnje.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Dimenzije: Ø190mm
Materijal: nehrđajući čelik AISI 304
| Kao OASE 100E (51974) ili jednako vrijedan proizvod drugog proizvođača. | kom. | 4 |  | 0
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
51. | Kućište uvodnice za 7 električnih kablova i izljevne rešetke.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Priključak: d110
Materijal: mesing
| Kao OASE 100T (57467) ili jednako vrijedan proizvod drugog proizvođača. | kom. | 14 |  | 0
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
52. | Zidni element za smještaj preljevne cijevi, cijevi nadopune vode i senzora nivoa.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Priključak nadopune: 1"
Priključak odvodnje: DN100
Dimenzije: 340x271x153mm (d x š x v)
Materijal: nehrđajući čelik AISI 316Ti
| Kao OASE 100 E (51120) ili jednako vrijedan proizvod drugog proizvođača. | kom. | 1 |  | 0
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
53. | Zidni element za zahvaćanje površinske vode.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Priključak odvodnje: DN100
Dimenzije rešetke: 400x80mm (d x š )
Materijal: nehrđajući čelik AISI 316Ti
| Kao OASE Overflow/return box 100 E (52602) ili jednako vrijedan proizvod drugog proizvođača. | kom. | 2 |  | 0
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
54. | Uljevna mlaznica obrađene vode.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Makismalni protok: 4,5 m3/h
Priključak: navojni 1 1/2", duljina 50mm
Materijal: nehrđajući čelik AISI 316
| Kao ASTRAL KOD. 16325 ili jednako vrijedan proizvod drugog proizvođača. | kom. | 8 |  | 0
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
55. | Priključak vakuum čistaća sa kliznim poklopcem.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Makismalni protok: 4,5 m3/h
Priključak: navojni 1 1/2", duljina 50mm
Materijal: nehrđajući čelik AISI 316
| Kao ASTRAL KOD. 21644 ili jednako vrijedan proizvod drugog proizvođača. | kom. | 1 |  | 0
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
56. | Komplet za vakumsko čišćenje bazena, koji se sastoji od:
- usisna cijev 30 met
- produžna ručka 2,5-5,0 m
- usisna glava sa četkom na kotačima
- četka
| - mreža | kpl. | 1 |  | 0
57. | Ispusna rešetka sa kućištem.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Dimenzije: promjer rešetke Ø189mm
Priključak: vertikalni Ø110mm
Priključak: navojni 1 1/2", duljina 50mm
Materijal rešetke: nehrđajući čelika AISI 316
Materijal kućišta: mjed
| Kao OASE kod. 57467, 51117 i 51974 ili jednako vrijedan proizvod drugog proizvođača. | kpl. | 2 |  | 0
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
58. | Nabava, doprema i ugradnja PVC PN10 instalacija, spajanje ljepljenjem. Stavka obuhvača sve potrebne tipske spojne komade (koljena, T komade, prirubnice sa tuljcima i sl.), potrebnu količinu čistača i ljepila te sav potreban spojni, vijčani i brtveni materijal.
| d160 | m' | 18 |  | 0
| d110 | m' | 6 |  | 0
59. | Zaštitni "U" profil dimenzija 100x200x100x3mm za smještaj elektroopreme i eleketričnih kabela izrađen od nehrđajučeg čelika AISI 316, sa spojnim materijalom za učvršćenje u pod fontane. | m | 60 |  | 0
60. | EV zasun DN150, PN10 za ugradnju u nasip sa ugradbenom garniturom i ljevano željeznom ulićnom kapom za zasune. Dubina ugradnje do 100cm. | kom. | 1 |  | 0
I.E | OSTALA OPREMA FONTANE UKUPNO: |  |  |  | 0
I. | OPREMA FONTANE SVEUKUPNO: |  |  |  | 0

## II-DODATNA OPREMA FONTANE
r.br. | opis stavke | jed | količina | cijena | ukupno
Napomena:
Svaka stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju opreme, te sav potreban materijal i radove potrebne za donošenje opreme u stanje potpune gotovosti.
Napomena:
Ovim projektom i troškovnikom nije obuhvaćeno arhitektonsko-građevinsko uređenje fontane i strojarnice.
II. | DODATNA OPREMA FONTANE
1. | Oprema za laserske projekcije.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Snaga crvenog snopa: 3W, 637nm
Snaga zelenog snopa: 3.6W/520nm
Snaga plavog snopa: 6W/445nm
| Kao: Kvant Atom 12 (+CT6215 scanning system) ili jednako vrijedan proizvod drugog proizvođača. | kpl. | 1 |  | 0
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
2. | Računalo za kontrolu vodeno-svijetlosne predstave.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Procesor: Intel I7
Kapacitet hard diska: 500 GB
Kapacitet RAM-a: 16 GB
| Kao: Dell Del Vostro ili jednako vrijedan proizvod drugog proizvođača. | kom. | 1 |  | 0
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
3. | Vremenski sinkronizator (time code reader) za sinkronizaciju lasera i projekcije s radom fontane.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Kompatibilnost sa laserskim sustavom
| Kao: Pangolin SMITPE ili jednako vrijedan proizvod drugog proizvođača. | kom. | 1 |  | 0
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
4. | Programska podrška računala za kontrolu vodeno-svjetlosne predstave (sa karticom za kontrolu lasera).
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Kompatibilnost sa laserskim sustavom
| Kao Pangolin Beyon Essentials ili jednako vrijedan proizvod drugog proizvođača. | kom. | 1 |  | 0
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
5. | Video projektor.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Svijetlosna jačina: 14000 ANSI lumena
Rezolucija: SXGA+
Kontrast: 2500:1
| Kao: Christie DS+14k-M ili jednako vrijedan proizvod drugog proizvođača. | kom. | 1 |  | 0
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
6. | Leća za video projektor, prema potrebama na lokaciji širokokutna (wide angle). | kom. | 1 |  | 0
7. | Zvučnička kutija
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Zaštita zvučničke kutije IP44
Snaga zvučnika: 300W
Veličina zvučnika: 8"
| Kao ZX1-90-PI, EV ili jednako vrijedan proizvod drugog proizvođača. | kom. | 12 |  | 0
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
8. | Mikseta 12 kanalna. | kom. | 1 |  | 0
9. | Pojačalo snage.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Digitalno
Broj kanala: 4
| Kao: DSA4810, EV ili jednako vrijedan proizvod drugog proizvođača. | kom. | 1 |  | 0
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
10. | Stalak za zvučnike. | kom. | 12 |  | 0
Materijal: nehrđajući čelik.
11. | DSP procesor za podešavanje zvučnika.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
24-bit AD/DA konverzija
Ethernet i USB port
AES/EBU analogni ulazi
| Kao: DX46, EV ili jednako vrijedan proizvod drugog proizvođača. | kom. | 2 |  | 0
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
12. | Futrola/kućište za phranu audio opreme. | kom. | 1 |  | 0
13. | Futrola/kućište za pohranu projektora. | kom. | 1 |  | 0
Stupanj zaštite IP54.
14. | Futrola/kućište za pohranu lasera. | kom. | 1 |  | 0
Stupanj zaštite IP54.
15. | Futrola/kućište za pohranu servera i kartice za upravljanje lasera. | kom-. | 1 |  | 0
Stupanj zaštite IP54.
16. | Spojni pribor:
produžni kabel 4x20m šuko
produžni XLR 4x20m
produžni XLR 4x10m
zvučnički kabel 12x20m
6x razvodna šuko letva 230 V, 5m
audio spojni kabel
| video spojni kabel | kpl. | 1 |  | 0
II. | DODATNA OPREMA FONTANE UKUPNO: |  |  |  | 0

## III-OPREMA ZA OBRADU VODE
r.br. | opis stavke | jed | količina | cijena | ukupno
Napomena:
Svaka stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju opreme, te sav potreban materijal i radove potrebne za donošenje opreme u stanje potpune gotovosti.
Napomena:
Ovim projektom i troškovnikom nije obuhvaćeno arhitektonsko-građevinsko uređenje fontane i strojarnice.
III. | OPREMA ZA OBRADU VODE
1. | Višeslojni filter.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Materijal: poliester
Ispuna: drobljeno staklo
Dopušteni tlak: 2,5 bar
Protok Q=31,0m3/h
Promjer D=900mm
Visina H=1050mm
| Kao npr. Astral Aster 00501 ili jednako vrijedan proizvod drugog proizvođača. | kompl. | 1 |  | 0
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
2. | Predfilter za uklanjanje nečistoća.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Materijal: plastika/nehrđajući čelik
Min. protok Q=5,0m3/h
Maks. protok Q=30,0m3/h
Dopušteni tlak: 2,5 bar
Veličina nečistoća koja se uklanja: 40 mikrona
Priključci d63
Promjer 300mm
Visina H=820mm
| Kao npr. Astral Hydrospin ili jednako vrijedan proizvod drugog proizvođača. | kompl. | 2 |  | 0
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
3. | Šestoputni automatski ventil za upravljanje režimima rada filtera.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Priključak: 3"
| Kao npr. Peraqua Aquastar ili jednako vrijedan proizvod drugog proizvođača. | kom. | 1 |  | 0
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
4. | Cirkulacijska crpka sa ugrađenim predfilterom zapremine 6 litara za sakupljanje većih nečistoća.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Visina dizanja: H=13,0m
Protok: Q=31,0 m3/h
Priključci: d90
Napon: 400 V AC
El .snaga: P1=2,64kW, P2=2,2kW
Dopušteni tlak: 2,5 bar
Materijal: PP GF30
Dimenzije: 825x270x2434 (d x š x v )
Zaštita od smrzavanja do -20°C
Integrirani frekventni pretvarač.
| Kao npr. Speck Badu 90/40 ili jednako vrijedan proizvod drugog proizvođača. | kom. | 2 |  | 0
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
5. | Usisna košara izrađena od nehrđajučeg čelika AISI 316L za protok Q=40m3/h sa prirubničkim priključkom DN110/d125, PN10. | kom. | 2 |  | 0
6. | PVC leptirasti ventil za međuprirubničku ugradnju. U stavku uračunati prirubnički spoj i sav potreban spojni i brtveni materijal.
| DN150, d160, PN10 | kom. | 1 |  | 0
| DN110, d125, PN10 | kom. | 4 |  | 0
| DN80, d90, PN10 | kom. | 6 |  | 0
7. | PVC kuglasti ventil, spajanje ljepljenjem. U stavku uračunati sav potreban spojni i brtveni materijal.
| DN65, d75, PN10 | kom. | 2 |  | 0
| DN50, d63, PN10 | kom. | 4 |  | 0
| DN40, d50, PN10 | kom. | 3 |  | 0
| DN25, d32, PN10 | kom. | 1 |  | 0
| DN10, d16, PN10 (uzorkovanje) | kom. | 4 |  | 0
8. | PVC nepovratni ventil, spajanje ljepljenjem. U stavku uračunati sav potreban spojni i brtveni materijal.
| DN40, d50, PN10 | kom. | 1 |  | 0
9. | Elektromagnetski ventil (normalno zatvoren). U stavku uračunati prirubnički spoj i sav potreban spojni i brtveni materijal.
| DN25, d32, PN10 | kom. | 2 |  | 0
10. | PVC protupovratni ventil za međuprirubničku ugradnju. U stavku uračunati prirubnički spoj i sav potreban spojni i brtveni materijal.
| DN80, d90, PN10 | kom. | 4 |  | 0
11. | PVC PN10 instalacija, spajanje ljepljenjem. Stavka obuhvača sve potrebne tipske spojne komade (koljena, T komade, prirubnice sa tuljcima i sl.), potrebnu količinu čistača i ljepila te sav potreban spojni, vijčani i brtveni materijal.
| d160 | m' | 6 |  | 0
| d125 | m' | 3 |  | 0
| d90 | m' | 18 |  | 0
| d75 | m' | 1 |  | 0
| d63 | m' | 12 |  | 0
| d32 | m' | 6 |  | 0
| d16 | m' | 12 |  | 0
12. | PVC transparentna cijev, spajanje ljepljenjem.
| DN40, d50, PN10 | m | 2 |  | 0
13. | Ogrlica sa navojnim priključkom za ugradnju na PVC cijev.
| d90/1/2" | kom. | 8 |  | 0
14. | PVC transparentna cijevi sa prirubničkim priključcima. U stavku uračunati prirubnički spoj i sav potreban spojni i brtveni materijal.
| DN80, d90, PN10 | kom. | 1 |  | 0
15. | Oprema za ručno/automatsko punjenje/nadopunjavanje fontane vodom:
Ručni leptirasti PVC ventil za međuprirubničku ugradnju DN80, PN10 (kom. 2)
Ručni kuglasti PVC ventil, spajanje ljepljenjem DN65, d75 (kom. 3)
Nepovratna PVC klapna za međuprirubničku ugradnju DN80, PN10 (kom. 1)
Impulsni vodomjer sa prirunbničkim priključkom DN50. d63 (kom. 1)
PVC instalacija PN 10:
DN80, d90, PN10 (m 6)
| DN65, d75, PN10 (m 6) | kpl. | 1 |  | 0
16. | Mjerač tlaka (manometar) sa mjernim područjem od 0,0-8,0 bara. Priključak navojni 1/2". | kom. | 2 |  | 0
17. | Protočni UV sterilizatora tip C.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Valna duljina: 254mm
Maksimalni protok: 34,0 m3/h
Jačina zračenja: 30 mJ/cm2
Broj UV lampi: 2
Snaga UV lampi: 2x 75W
Priključci: d75
| Kao BIO-UV UV340 ili jednako vrijedan proizvod drugog proizvođača. | kom. | 1 |  | 0
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
18. | Uređaj za automatsko mjerenje redox potencijala i pH vrijednosti vode. Uređaj se sastoji od predfiltera uzorkovane vode, indikatora protoka, kučišta sa sondama za mjerenje kvalitete vode i elektronske centrale. Sve montirano na panelu za montažu na zid.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Mjerno područje Rx: 1000 mV
Mjerno područje pH: 4-12
Predfilter: 150 mikrona
| Kao Etatron QPA 5VZ22011 ili jednako vrijedan proizvod drugog proizvođača. | kompl. | 1 |  | 0
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
19. | Mikroprocesorski upravljane dozirne membranske crpke za proporcionalno doziranje otopine za dezinfekciju (natrijev hipoklorit NaOCl) i pH korekciju (sulfatna kiselina H2SO4).
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Kapacitet: Q=0,0-1,0 l/h
Radni tlak: 2,5 bar.
| Kao Etatron pH-Rx/MBB Q=0,0-1,0 l/h ili jednako vrijedan proizvod drugog proizvođača. | kom. | 2 |  | 0
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
20. | Mikroprocesorski upravljane dozirne membranske crpke sa ručnim podešavanjem protoka za doziranje otopine flokulanta i algecida.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Kapacitet: Q=0,0-1,0 l/h
Radni tlak: 2,5 bar.
| Kao Etatron MA/MB Q=0,0-1,0 l/h ili jednako vrijedan proizvod drugog proizvođača. | kom. | 2 |  | 0
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
0
21. | Usisna i tlačna instalacija kemijske pripreme uključujući usisne košare, dozirne ventile i opremu za učvršćivanje cjevovoda na zid ili strop. | kompl. | 1 |  | 0
22. | Kemikalije potrebne za rad sustava:
-dezinfekcijsko sredstvo NaOCl -2x 25 lit
-sredstvo za snižavanje pH vrijednosti bazenske vode, pH minus (H2SO4) – 2x 25 lit
-flokulant - 1x25 lit.
| -algecid– 1x 25 lt | koml. | 1 |  | 0
23. | Tankvana spremnika kemijskih otopina. Zapremine min. 25 litara dimenzije 500x500mm, visina 360mm. | kom. | 4 |  | 0
24. | Test kit za ručno mjerenje koncentracije slobodnog klora (mjerno područje 0,1-3,0 mg/l) u bazenskoj vodi i pH vrijednosti (mjerno područje 6,8-8,2). | koml. | 1 |  | 0
25. | Električni protočni grijač vode.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Maksimalni protok 22,0 m3/h
Snaga: 21,0 kW
Napon: 400 V
| Kao Zodiac RE/U 21 kW ili jednako vrijedan proizvod drugog proizvođača. | kpl. | 1 |  | 0
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
26. | Nabava, doprema i ugradnja potopne kanalizacijske crpke.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Q=10 m3/h
H=7,0 m
Priključak 1 1/2"
P=0,75 kW
U=400 V
| Kao npr. Speck Top 73D ili jednako vrijedan proizvod drugog proizvođača. | kompl. | 1 |  | 0
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
27. | Vindabona od nehrđajučeg čelika ili plastičnog materijala tlocrtnih dimenzija 40x30cm sa priključkom na instalacije vodovoda i instalacijom odvodnje (ispust u sabiro okno). U stavku uračunati i slavinu DN15 (1/2"). | kpl. | 1 |  | 0
28. | Ventilator.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Kapacitet: Q=260 m3/h
Snaga: do 35W
Napon: 230V
Materijal kućišta i rešetke: plastika
| Kao npr. Helios HR150/2 ili jednako vrijedan proizvod drugog proizvođača. | kom. | 1 |  | 0
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
29. | Ventilacijska rešetka 30x30cm, izrađene od aluminija. | kom. | 1 |  | 0
30. | Adsorpcijski prijenosni odvlaživač zraka.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Kapacitet: 5,5 l/24h kod 20ºC i 80% relativne vlage.
Snaga 290-570W, U=230V.
U stavku uračunati prikljuačak fleksibilne cijevi Ø12mm na spremnik vode i ispust u precrpno okno.
| Kao Ruby DH600 ili jednakovrijedan proizvod drugog proizvođača. | kom. | 1 |  | 0
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
31. | Tlačna proba ugrađene instalacije na vodonepropusnost, te ispiranje instalacije i izdavanje atesta. | kpl. | 1 |  | 0
III. | OPREMA ZA OBRADU VODE UKUPNO: |  |  |  | 0

## IV-OPREMA ZA OMEKŠAVANJE VODE
r.br. | opis stavke | jed | količina | cijena | ukupno
Napomena:
Svaka stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju opreme, te sav potreban materijal i radove potrebne za donošenje opreme u stanje potpune gotovosti.
Napomena:
Ovim projektom i troškovnikom nije obuhvaćeno arhitektonsko-građevinsko uređenje fontane i strojarnice.
IV. | OPREMA ZA OMEKŠAVANJE VODE
1. | Ionski omekšivač vode.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Protok Q=20-30 m3/h
Kapacite 1887-3060 ºfm³
Promjer D=750mm
Visina H=1980mm
Servisni otvori: jedana na vrhu i jedan bočno pri dnu.
-spremnik soli (promjer 1025mm, visina 1290mm)
U stavku uračunati sve potrebne automatske ventile za upravljanje ciklusima omekšavanja, regeneracije i pranja ispune.
| Kao npr. Culligan HA 510 ili jednakovrijedan proizvod drugog proizvođača. | kompl. | 1 |  | 0
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
2. | Redukcijski ventila za vodu DN65 sa manometrom. Ulazni tlak vode do 16,0 bara izlazni tlak podesiv od 1,5-6,0 bara. | kompl. | 1 |  | 0
3. | PVC kuglasti ventil. U stavku uračunati prirubnički spoj i sav potreban spojni i brtveni materijal.
| DN65, d75, PN10 | kom. | 4 |  | 0
4. | Automatski samoispirni filter.
Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti:
Priključci prirubnički: DN65, PN10
Finoća filtracije: 200 mikrona
| Kao: Culligan FAA 2 1/2" F ili jednakovrijedan proizvod drugog proizvođača. | kom. | 1 |  | 0
PROIZVOĐAČ:
PROIZVOD:
5. | PVC PN10 instalacija, spajanje ljepljenjem. Stavka obuhvaća sve potrebne tipske spojne komade (koljena, T komade, prirubnice sa tuljcima i sl.), potrebnu količinu čistača i ljepila te sav potreban spojni, vijčani i brtveni materijal.
| d75 | m' | 12 |  | 0
6. | Izrada, doprema i ugradnja poklopca sa ispunom kao opločenje prostora oko fontane dimenzija 300x300mm. Okvir i konstrukcija izrađeni od nehrđajučeg čelika AISI 316. Razred opterećenja B125 (HR EN 124). | kom. | 1 |  | 0
IV. | OPREMA ZA OMEKŠAVANJE VODE UKUPNO: |  |  |  | 0

## V-OSTALO
r.br. | opis stavke | jed | količina | cijena | ukupno
V. | OSTALO
1. | Izrada izvedbenog elektro-strojarskog projekta vodenih efekata, sustava za obradu i recirkulaciju vode i sustava za omekšavanje vode. Projekt se predaje na hrvatskom jeziku u 4 primjerka. | kpl. | 1 |  | 0
2. | Puštanje sustava u pogon, obuka tehničkog osoblja koje imenuje investitor i probni rad u trajanju od dva dana tijekom kojih izvođač mora osigurati prisustvovanje min. Jednog diplimiranog iženjera elektrotehnike i jednog diplomiranog inženjera strojarstva. | kpl. | 1 |  | 0
3. | Izrada projekta izvedenog stanja strojarskih i elektro instalacija. Projekt se predaje na hrvatskom jeziku u 2 primjerka. | kpl. | 1 |  | 0
V. | OSTALO UKUPNO: |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
SVEUKUPNO
I. | OPREMA FONTANE UKUPNO: | 0
II. | DODATNA OPREMA FONTANE UKUPNO: | 0
III. | OPREMA ZA OBRADU VODE UKUPNO: | 0
IV. | OPREMA ZA OMEKŠAVANJE VODE UKUPNO: | 0
V. | OSTALO UKUPNO: | 0
0